Modèle type d'arrêté Communal ou Intercommunal relatif à la Défense Extérieure Contre l’Incendie (DECI) pour l’année 20..

Le Maire de la commune de…………………….....ou le Président de l’EPCI de………………….

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L 2225-1 et suivants, L 2213-32 et R 2225-1 et suivants ;

Vu le Décret n°2015-235 du 27 février 2015 relatif à la DECI ;

Vu l’arrêté du 15 décembre 2015 fixant le référentiel national de la défense extérieure contre l’incendie NOR: INTE1522200A ;

Vu l'arrêté préfectoral du 22 novembre 2017 approuvant le Règlement Départemental de la Défense Extérieure Contre l’Incendie du Gers (RDDECI),

Considérant que le maire ou le président de l’EPCI assure la défense extérieure contre l’incendie sur son territoire de compétence,

Considérant que, dans ce cadre et conformément aux dispositions de l’article R. 2225-4 du CGCT, le maire ou le président de l’EPCI* a vocation à identifier les risques, la quantité, la qualité et l’implantation des Points d’Eau Incendie (PEI),

Considérant que cette mission peut être réalisée à l’aide des informations disponibles grâce à la base de données informatisée mise à la disposition de la commune dans le cadre de la convention signée avec le SDIS du Gers,

ARRÊTE

ARTICLE 1er : Identification des risques incendie et besoins en eau pour y répondre

Le présent arrêté a pour objet d'identifier les risques incendie et les besoins en eau (voir annexe 1) sur la commune de … ou sur le territoire de l'intercommunalité de : ……………………………………………………………. (communes à lister)

Nb : toute modification du territoire de compétence nécessite la mise à jour de cet arrêté.

En raison des interactions pratiques, il intègre notamment les besoins en eau définis et traités par les réglementations autonomes dans un objectif de cohérence globale, à savoir :

- les établissements recevant du public ;

- les installations classées pour la protection de l'environnement ;

- les plans de prévention des risques technologiques ou des risques naturels prévisibles ;

- autres.

ARTICLE 2 : Inventaire et état des points d’eau incendie

L'inventaire et l’état des points d'eau incendie pour l’alimentation des moyens des services d’incendie et de secours, ainsi que leurs ressources figurent dans le tableau annexé (voir annexe 2).

ARTICLE 3 : Organisation des échanges d’informations entre le service départemental d’incendie et de secours (SDIS) et le maire ou le président de l’EPCI, autorité chargée de la défense extérieure contre l’incendie

La circulation des informations entre le SDIS et le Maire ou le Président de l’EPCI doit prendre en compte :

- l’indisponibilité temporaire des PEI et leur remise en service ;

- la modification des caractéristiques des PEI ;

- la gestion courante des PEI : visite de réception, contrôle technique périodique, reconnaissance opérationnelle ;

- la création ou la suppression des PEI.

L’implantation d’un nouveau PEI public ou privé doit être déterminée en accord avec le SDIS. Une visite de réception du nouveau PEI doit être organisée par le service public de DECI à laquelle un représentant du service public de DECI, du service gestionnaire et du SDIS ainsi que le propriétaire éventuel sont conviés. Suite à cette visite, le SDIS intégrera ce PEI dans la base de données.

Les cas de carence programmée de tout ou partie de la DECI (lavages de réservoirs de château d’eau, travaux sur les réseaux…), devront faire l’objet d’un signalement urgent et sans délai au SDIS via la fiche 3.2 figurant en annexe du règlement départemental de DECI. Le procédé d’information est identique pour la remise en service.

ARTICLE 4 : Contrôles techniques des points d’eau incendie

Les contrôles techniques périodiques comprenant les contrôles fonctionnels et les contrôles de performance tels que définis dans le règlement départemental de la défense extérieure contre l'incendie seront réalisés tous les 2 ans par moitié par an et par commune, à compter de l’année X et conformément (au choix) :

- à la décision du conseil municipal ou intercommunautaire en date du … de réaliser ces contrôles en régie ;

- à la décision du conseil municipal ou intercommunautaire en date du … de confier ces contrôles à la société X.

ARTICLE 5 : Autres usages éventuels des points d’eau incendie en dehors des missions de lutte contre l’incendie

L’utilisation des bouches et poteaux incendie pour d’autres usages que la défense extérieure contre l’incendie peut être autorisé par le maire. Toutefois, l’utilisation ne doit pas nuire à la pérennité de l’usage de ces équipements ainsi que leurs ressources en eau. L’utilisation de l’eau ne doit pas non plus altérer sa potabilité.

Ajoutez la description des conditions d'usages

ARTICLE 6 : Notification au Préfet

Une copie du présent arrêté est notifiée au Préfet. Le SDIS centralise cette notification.

ARTICLE 7 : Exécution

Le Maire ou le Président de l’EPCI est chargé, sous l'autorité du préfet, de la publication et de l'exécution des lois et règlements, de l'exécution des mesures de sûreté générale, des fonctions spéciales qui lui sont attribuées par les lois.

Le présent arrêté sera publié au recueil des actes administratifs de la commune et/ou affiché pour les communes inférieures à 3500 habitants.

ARTICLE 8 : Recours

Le présent arrêté pourra faire l’objet d’un recours contentieux devant le tribunal administratif de Pau dans un délai de deux mois à compter de sa date de publication.

Fait à

Le Maire ou le Président de

l’EPCI

Prénom et NOM

Annexe 1

Tableau de synthèse des grilles de couverture

Les débits (ou quantités d’eau) indiquées dans les grilles de couverture des risques sont des valeurs minimales. Lors d’une situation particulière, elles peuvent être majorées suite à une analyse des risques et la mise en place de mesures compensatoires réalisées par les services et les commissions compétentes dans le cadre de leurs prérogatives (exemple : avis donné par la sous-commission départementale pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les établissements recevant du public et les immeubles de grande hauteur).

Dans le cas où les besoins en eau pour la D.E.C.I. sont supérieurs à un débit maximum simultané (réserves comprises) de 360 m3/h pendant 2 heures ou à un volume de 720 m3, le Service Départemental d’Incendie et de Secours du Gers sera confronté à une impossibilité opérationnelle de limiter la propagation d'un incendie.

| Risques à défendre |  | Qualification du risque | Débit en m3/h à 1 bar | Quantité d’eau de référence | Nombre de PEI | Distance maximale PEI / risque par les voies carrossables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Habitation | Individuelle isolée ≤ 50 m2 | Risque non couvert |  |  |  |  |
|  | Individuelle non isolée ≤ 100 m2 | Risque courant faible | 30 m3/h pendant 1 h | 30 m3 | 1 | 400 m |
|  | Individuelle isolée > 50 m2 et ≤ 250 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Individuelle non isolée > 100 m2 et ≤ 250 m2 | Risque courant ordinaire | 60 m3/h pendant 1 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m |
|  | Individuelle isolée > 250 m2 et ≤ 500 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Collective 2ième famille R+1 maxi |  |  |  |  |  |
|  | Ne répondant pas aux critères précédents | Risque courant important | 60 m3/h pendant 2 h | 120 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m (réduit à 60 m si présence d’une colonne sèche) |
|  | Collective 3ième et 4ième famille | Risque particulier | Application de la D 9 |  |  |  |
| ERP | Isolé sans locaux à sommeil ≤ 100 m2 | Risque courant faible | 30 m3/h pendant 1 h | 30 m3 | 1 | 400 m |
|  | Isolé sans locaux à sommeil > 100 m2 et ≤ 250 m2 | Risque courant ordinaire | 60 m3/h pendant 1 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m |
|  | Isolé avec locaux à sommeil ≤ 250 m2 |  |  |  |  |  |
|  | Isolé > 250 m2 et ≤ 500 m2 | Risque courant important | 60 m3/h pendant 2 h | 120 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m (réduit à 60 m si présence d’une colonne sèche) |
|  | > 500 m2 | Risque particulier | Application de la D 9 |  |  |  |
| ERT (artisanat, industrie, bureaux…) | Isolé ≤ 100 m2 | Risque courant faible | 30 m3/h pendant 1 h | 30 m3 | 1 | 400 m |
|  | Non isolé ≤ 100 m2 | Risque courant ordinaire | 60 m3/h pendant 1 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m |
|  | Isolé > 100 m2 et ≤ 500 m2 |  |  |  |  |  |
|  | > 500 m2 et ≤ 1000 m2 | Risque courant important | 60 m3/h pendant 2 h | 120 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m (réduit à 60 m si présence d’une colonne sèche) |
|  | > 1000 m2 | Risque particulier | Application de la D 9 |  |  |  |
| ICPE | Toutes installations | La DECI relève exclusivement de la réglementation afférente aux ICPE |  |  |  |  |

| Risques à défendre |  | Qualification du risque | Débit en m3/h à 1 bar | Quantité d’eau de référence | Nombre de PEI | Distance maximale PEI / risque par les voies carrossables |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zone d’activité économique | Zone artisanale |  | 60 m3/h pendant 2 h | 120 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m |
|  | Zone commerciale |  | 120 m3/h pendant 2 h | 240 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m |
|  | Zone industrielle |  | 180 m3/h pendant 2 h | 360 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m |
| Exploitation agricole (hors ICPE) | Sous condition et par dérogation de l’autorité administrative | Risque non couvert |  |  |  |  |
|  | Isolé ≤ 250 m2 | Risque courant faible | 30 m3/h pendant 1 h | 30 m3 | 1 | 400 m |
|  | Non isolé ≤ 250 m2 | Risque courant ordinaire | 30 m3/h pendant 2 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 1er PEI à 200 m avec un minimum de 30 m3, le second PEI à 400 m maximum |
|  | Isolé > 250 m2 et ≤ 500 m2 |  |  |  |  |  |
|  | > 500 m2 et ≤ 1000 m2 | Risque courant important | 45 m3/h pendant 2 h | 90 m3 | 1 à 2 | 1er PEI à 200 m avec un minimum de 30 m3, le reste du besoin en eau à 400 m maximum |
|  | > 1000 m2 | Risque particulier | 45 m3/h ou 90 m3 pendant mini 2 h pour les premiers 1000 m2 et 30 m3/h ou 60 m3 pour les autres tranches de 1000 m2 |  | 1 à 4 | 1er PEI délivrant 90 m3 minimum à 200 m maximum, le reste à 400 m maximum |
| Autres constructions | Bâtiment isolé ≤ 50 m2 sauf ERP ou ERT | Pas de prescription de DECI |  |  |  |  |
|  | Centrale photovoltaïque | Analyse particulière du risque par le SDIS |  |  |  |  |
|  | Parc éolien |  |  |  |  |  |
|  | Bâtiment historique et château |  |  |  |  |  |
|  | Habitation légère de loisirs isolée | Risque courant faible | 30 m3/h pendant 1 h | 30 m3 | 1 | 400 m |
|  | Aire d’accueil des gens du voyage | Risque courant ordinaire | 60 m3/h pendant 1 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m |
|  | Camping (sans ERP) |  |  |  |  |  |
|  | Aire de stationnement de camping-car |  |  |  |  |  |
|  | Garages en bande |  |  |  |  |  |
| Cas particuliers | Lotissement à usage d’habitation | Risque courant ordinaire | 60 m3/h pendant 1 h | 60 m3 | 1 ou 2 | 200 m |
|  | Quartier saturé d’habitations | Risque courant important | 60 m3/h pendant 2 h | 120 m3 | 1 ou 2 dont au moins 1 PI/BI | 200 m (réduit à 60 m si présence d’une colonne sèche) |

Nota : - les surfaces sont celles des planchers.

- « isolé » s’entend par un espace libre de 8 mètres minimum entre les bâtiments ou une paroi coupe-feu 2 h ou REI 120.

N.B. : les ERP dits « spéciaux » (PA, CTS, SG, PS, GA, EF) font l’objet d’une étude au cas par cas visant à qualifier le risque et à déterminer les besoins en eau afférents à l’ERP.

Annexe 2 			TABLEAU D’IDENTIFICATION DES POINTS D’EAU INCENDIE SUR LA COMMUNE DE………………….

| Identification des PEI |  |  |  |  |  | Caractéristiques des PEI |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Numéro d’ordre | Type | Domaine (public ou privé) | Localisation | Gestionnaire du réseau | Présence d’une convention PEI privé / commune | Date du contrôle technique | Débit nominal sous 1 bar (≥ 27 m3/h) | Débit maximal (ouverture complète) avec maxi 120 m3/h | Pression statique en bars | Volume en m3 | Capacité de la ressource en eau alimentant le PEI (ex : inépuisable, branché sur le réseau AEP, diamètre de la canalisation…) | Caractéristiques techniques particulières (ex : nécessite la manœuvre d’une vanne…) |
| EXEMPLES DE PEI : |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 118001 | PI | Public | 1 rue pasdefeu | Okicool | non | 01/01/2017 | 27 | 40 | 2 |  | Branché sur une canalisation de 110 mm |  |
| 118002 | Réserve à ciel ouvert | Public | Lieu-dit « pas d’eau » | Okicool | non | 01/01/2017 |  |  |  | 120 | Réalimentée par une canalisation de 60 mm | Présence d’un poteau d’aspiration |
| 118003 | Citerne souple | privé | Lieu-dit « pasdefeu » |  | oui | 29/02/2017 |  |  |  | 60 | Réalimentée automatiquement par le réseau AEP | Orifice d’aspiration à l’intérieur de l’enceinte grillagée |
| 118004 | Lac/étang | privé | RD 930 |  | oui | 15/01/2017 |  |  |  | 50000 | Inépuisable | Présence d’une aire de mise en aspiration |